中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司

江苏宿迁项王故里加油站改扩建项目

竣工环境保护自行验收意见

2023年10月25日，中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司组织召开了“江苏宿迁项王故里加油站改扩建项目”竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司）、验收监测单位（南京爱迪信环境技术有限公司）及专家（名单附后）组成。验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和监测单位的介绍、汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工环境保护自行验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护自行验收规范/指南、项目环评与批复等要求，经认真讨论，形成自行验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

1）建设地点：宿迁市宿城区运河南路83号；

2）性质：改扩建；

3）产品及产能：年销售汽油5000吨和天然气4600吨；

4）工程组成

表1项目主要建设内容一览表

| 环评内容 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 建设名称 | 设计能力 |  |
| 主体工程 | 加油岛/加气岛 | 6个加油岛，2个加气岛，6台六枪三油品潜油泵加油机， 2台LNG加液机 | 6个加油岛，2个加气岛，6台六枪三油品潜油泵加油机， 2台LNG加液机 |
| 贮运工程 | 储罐区 | 设4座30m3的卧式埋地SF双层油品储罐（3汽1柴），1座60m3LNG储罐 | 4座30m3的卧式埋地SF双层油品储罐（3汽1柴），1座60m3LNG储罐 |
| 辅助工程 | 站房 | 建筑面积为2250m2的站房，用于加油站营业使用 | 建筑面积为2250m2的站房 |
|  | 罩棚 | 网架结构、建筑面积为544m2 | 网架结构、建筑面积为544m2 |
|  | 油气回收系统 | 设置卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统和储罐油气回收系统 | 设置卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统和储罐油气回收系统 |
| 公用工程 | 给水 | 市政供水管网 | 市政供水管网 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水经管网收集后外排，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入城南污水处理厂 | 雨污分流，雨水经管网收集后外排，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入城南污水处理厂 |
|  | 供电 | 市政电网 | 市政电网 |
|  | 消防 | 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等 | 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等 |
| 环保工程 | 废气处理 | 一套油气回收系统+4m排气筒 | 一套油气回收系统+4.5m排气筒 |
|  | 废水处理 | 生活污水496.6m³/a | 经化粪池处理后排入城南污水处理厂进行处理 |
|  |  | 初期雨水87.8m³/a | 经6m3油水分离池处理后，定期清理油水分离池中的油污，通过雨水管网排放。 |
|  | 噪声处理 | 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带 | 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带 |

表2 项目主要设备一览表

| 环评内容 |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |  |
| 1 | 汽油储罐 | 30m3 | 3座 | 3座 |
| 2 | 柴油储罐 | 30m3 | 1座 | 1座 |
| 3 | 加油机 | 单油品双枪柴油机 | 1台 | 1台 |
|  |  | 三油品六枪潜油泵加油机 | 6台 | 6台 |
| 4 | LNG储罐 | 60m3 | 1座 | 1座 |
| 5 | LNG加液机 | / | 2台 | 2台 |
| 6 | 油气回收系统 | 卸油油气回收装置 | 1套 | 1套 |
|  |  | 加油油气回收装置 | 6套 | 6套 |
| 7 | 潜油泵 | / | 3台 | 3台 |
| 8 | 液位仪 | / | 3套 | 3套 |
| 9 | 干粉灭火器 | 5kg(MF25） | 29只 | 29只 |
| 10 | 推车式干粉灭火器 | 35kg(MFZ35） | 4只 | 4只 |
| 11 | 灭火沙地 | / | 2m3 | 2m3 |
| 12 | 灭火毯 | / | 13块 | 13块 |
| 13 | CO2灭火器 | / | 6个 | 6个 |
| 14 | 消防锹、桶 | / | 4套 | 4套 |
| 15 | 双层储罐渗漏报警器 | / | 1套 | 1套 |

表3 原辅材料消耗表

| 环评内容 |  |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 年销售量 | 最大储存量 |  |
| 1 | 汽油 | t/a | 5000 | 57.38 | 57.38 |
| 2 | 天然气 | t/a | 4600 | 9.24 | 9.24 |

## （二）建设过程及环保审批情况

表4 项目建设过程及环保审批情况

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 宿商油[2022]12号 |
| 2 | 环评批复 | 《关于中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司江苏宿迁项王故里加油站项目环境影响报告表的批复》（宿迁市生态环境局，2023年5月8日，批复文号：宿环建管表2023047号） |
| 3 | 环保设施设计和施工单位 | 油气回收厂家：正星科技股份有限公司 加油枪厂家：江阴市富仁高科股份有限公司 储罐生产厂家：江阴市富仁高科股份有限公司 |
| 4 | 建设过程 | 2023年5月开工建设，2023年8月投入运行 |
| 5 | 排污许可 | 2023年08月23日排污许可登记 （登记编号：91321300MA1Y6MJQ6A001X） |
| 6 | 突发环境事件应急预案 | 2023年6月编制突发环境事件应急预案并与2023年8月28日备案至宿迁市宿城生态环境局，备案编号：321302-2023-049-L。 |

项目从立项至调试运行过程中，无环境投诉、 违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

投资总额：项目总投资为250万元，其中环保投资60万元。

## （四）验收范围

本次验收的范围为：“中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司江苏宿迁项王故里加油站项目”环评报告表及其批复规定的项目建设情况及项目有关的各项环境保护设施建设落实情况。

# 二、工程变动情况

根据现场踏勘情况，本项目较环评发生了一些变动，主要变动情况如下：

废气污染处理设施三次油气回收系统新增活性炭吸附后经4.5m排气筒以有组织形式达标排放，固体废物增加了0.042t/5a的废活性炭。对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，本项目不存在重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

生活污水：生活污水经2号化粪池处理后排入市政污水管网。

初期雨水经6m3油水分离池处理后，定期清理油水分离池中的油污，通过雨水管网排放。隔油池设置1个切断阀门。

## （二）废气

项目产生的废气主要为卸油、储存、加油作业等过程中产生的非甲烷总烃，卸油及加油作业过程中产生的非甲烷总烃通过油气回收系统处理后以无组织形式达标排放，储罐油气通过三次油气回收系统采用冷凝及活性炭吸附处理后经4.5m排气筒以有组织形式达标排放。活性炭炭箱体积0.042m3，炭箱2个，填充量是0.021t。

## （三）噪声

本项目噪声来源于设备运行时产生的噪声。采用隔声、减振、合理布局等措施。

## （四）固体废物

生活垃圾交给环卫清运。危险废物委托江苏昕鼎华环保科技有限公司处置。

## （五）其他措施落实情况

2023年8月30日宿迁市计量测试所对项王故里加油站燃油加油机油气回收参数校准装置进行计量，燃油加油机油气回收参数校准装置符合相关标准。

2015年6月2日取得宿迁市公安消防支队的建设工程消防验收意见书，编号为宿公消验字[2015]第0080号。

2023年3月编制《中国石化销售股份有限公司江苏宿迁项王故里加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告》，专家组审核结论为：中国石化销售股份有限公司江苏宿迁项王故里加油站改扩建项目具备安全设施竣工验收条件，同意通过安全设施竣工验收。

2023年8月28日突发环境事件应急预案备案至宿迁市宿城生态环境局，备案编号：321302-2023-049-L。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一） 污染物达标排放情况

2023.09.18~2023.09.19对中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司江苏宿迁项王故里加油站项目污染源排放现状进行了现场监测。验收监测期间主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常，该项目满足环境保护设施竣工验收监测的要求。

一）废水

根据监测结果，站区废水总排口pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类均满足城南污水处理厂接管标准。

二）废气

## 有组织废气：根据监测结果，项目三级油气回收装置废气处理设施排口中的非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关标准排放限值。

## 无组织废气：根据监测结果，厂界非甲烷总烃无组织废气满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2相关标准中无组织排放浓度限值要求。

## 三）噪声

建设项目西侧及项目地西侧敏感点噪声的昼夜等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中1类标准，东、南、北厂界噪声的昼夜等效声级均满足执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中4a类区标准。

## 四）固体废物

零排放。本项目固体废弃物产生处置情况见下表。

表5本项目固体废弃物产生处置情况一览表

| 环评内容 |  |  |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固废名称 | 属性能力 | 产生工序数(h) | 形态 | 估算产生量 | 处置方法 | 产生量 | 处置方法 |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固态 | 10.22t/a | 环卫部门统一清运 | 10.22t/a | 环卫部门统一清运 |
| 2 | 含油废液（渣） | 危险废物 | 油罐清掏 | 固态 | 0.75/5a | - | 0.75/5a | 有资质单位处置 |
| 3 | 废活性炭 | 危险废物 | 三级油气回收 | 固态 | / | / | 0.042t/5a |  |

## （二） 环保设施去除效率

# 1）废水达到接管标准要求。

# 2）储罐油气通过三次油气回收系统采用冷凝及活性炭吸附处理后经4.5m排气筒以有组织形式达标排放，有组织非甲烷总烃满足相关标准要求。卸油及加油作业过程中产生的非甲烷总烃通过油气回收系统处理后以无组织形式达标排放，无组织非甲烷总烃满足相关标准要求。

# 五、工程建设对环境的影响

中国石化销售股份有限公司江苏宿迁石油分公司位于宿迁市宿城区运河南路83号，根据验收监测报告，项目各项污染物达标排放，周边环境无明显异常。

# 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定情形对项目逐一对照核查，无不符合项；验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

七、建议和要求

（1）规范固废的全过程管理；

（2）加强油气回收装置、雨水隔油池的运行管理与日常维护。

（3）按照突发环境事件应急预案要求完善各项环境风险防范措施。

# 验收组组长:

# 验收组其他人员：